[image: image1.wmf][image: image2.wmf][image: image3.wmf] 















16  УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499














АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖ






































УСТРОЙСТВО 


КОММУТАЦИОННОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ


УКА12.5-24АТТ-5





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



























































г. Минск





2007г.








ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ





Лица, допущенные к эксплуатации автоматической системы пожаротушения должны изучить настоящее руководство по эксплуатации.


При эксплуатации генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА) и модулей порошкового пожаротушения (МПП) запрещается: 


пользоваться открытым пламенем;


наносить удары по корпусу генератора или модуля;


производить разборку;


Категорически не допускается открывать отсеки, где расположены установки пожаротушения во время их работы, не пытаться отключать установки пожаротушения для блокирования запуска при работе в режиме «Пожар». Для предотвращения вторичного возгорания в защищаемом объеме запрещается открывать двери (люки) и т.д., после срабатывания ГОА по назначению в течение 5 минут.


При выполнении ремонтных работ в отсеках, защищенных автоматической системой пожаротушения, а так же перед проведением технического обслуживания автоматической системы пожаротушения или транспортного средства отключить клеммы подачи электроимпульса на инициатор ГОА и модуль порошкового пожаротушения.


При ремонтных работах вблизи линейного температурного извещателя не пользоваться открытым огнем, не повреждать извещатель.


6.	При подаче системой автоматического пожаротушения сигнала «Пожар» в движении транспортного средства водитель обязан остановить транспортное средство и действовать в соответствии с требованиями настоящего руководства.














	Система автоматического пожаротушения защищена патентом Российской Федерации и Республики Беларусь





























ВВЕДЕНИЕ


Настоящее руководство по эксплуатации далее (РЭ) устройства коммутационного автоматического содержит сведения о его составе, технических характеристиках, принципе работы и обслуживании при эксплуатации.


1. НАЗНАЧЕНИЕ


Устройство коммутационное автоматическое предназначено для организации системы пожарной сигнализации и пожаротушения в моторных и специальных отсеках транспортных средств на основе генераторов огнетушащего аэрозоля и модулей морошкового пожаротушения 


УКА обеспечивает:


контроль шлейфов пожарной сигнализации;


контроль цепей подключения установок пожаротушения (далее УП);


включение УП в ручном и автоматическом режимах; 


управление устройствами оповещения;


диагностику системы;


ведение памяти событий и ее перенос на специальный электронный ключ, с последующим переносом на персональный компьютер.


ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ


Общая структурная схема системы, для организации пожарной сигнализации и пожаротушения в пяти независимых отсеках транспортного средства (направлениях) показана на рисунке 1. Датчики температуры (линейные пожарные извещатели) установлены в каждом из направлений. Основным прибором сигнализации и управления пожаротушением является УКА-24АТТ (далее УКА). При срабатывании линейного температурного извещателя, УКА подает водителю световые и звуковые сигналы о пожаре. Если замок зажигания выключен (система находится в автоматическом режиме) спустя время, отведенное на эвакуацию, УКА включит установку пожаротушения этого направления. Если замок зажигания включен (ручной режим управления) водитель может произвести пуск установки вручную (кнопкой на панели УКА) или выключить замок зажигания, после чего пожаротушение будет осуществлено в автоматическом режиме.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


шлейфов пожарной сигнализации – 5;


выходов управления установками пожаротушения (УП) – 5;


максимальный коммутируемый ток по каждому выходу УП - 3А;


время задержки на эвакуацию:


при возникновении пожара в автоматическом режиме – 40с;


при возникновении пожара в режиме «Автоматика отключена» с последующим переходом в режим «автоматика включена» (выключение замка зажигания) – 40с;








по нажатию кнопки «Пуск» - 5с.


время подачи напряжения на установки пожаротушения  - 4с;


выходов для управления внешними оповещателями – 1;


кнопок режима ручного запуска – 5;


контроль цепей УП на обрыв, максимальный тестовый ток -  1,2мА;


сопротивление линии УП, соответствующее состоянию «обрыв» - более 1кОм;


встроенный звуковой сигнализатор, уровень звукового давления – 85дБ;


потребляемый ток в дежурном режиме, не более – 30мА;


потребляемый ток в режиме «пожар» без учета тока потребления оповещателя и пускового тока УП, не более – 50мА;


температура срабатывания линейного температурного извещателя (138(5)(С, инерционность срабатывания  - не более 5 с;


габаритные размеры: прибора управления 125*85*32мм, линейного температурного извещателя  - по заказу.


масса прибора управления не более 0,3 кг;


средняя наработка прибора на отказ не менее 20000 ч;


срок службы прибора не менее 10 лет;


диапазон рабочих температур от минус 40(С до плюс 50(С.


степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ 30379 - вторая.


Содержание драгоценных металлов:


прибор управления - отсутствуют;


линейный пожарный извещатель: отсутствуют.


Структурная схема системы пожарной сигнализации и пожаротушения


� EMBED CorelDRAW.Graphic.6  ���


Рис.1


Примечание: По отдельному заказу количество защищаемых направлений может быть уменьшено.








4. НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАЦИИ


	Светодиодная индикация:


«Питание» - зеленый, отображает состояние напряжения питания;


светится постоянно – питание в норме;


пульсирует  - питание выше или ниже нормы.


«Авт.Откл» - желтый, отображает режим управления УП;


светится постоянно – автоматический режим отключен;


погашен – прибор в автоматическом режиме.


«Пожар» - красный, отображает наличие сигнала «Пожар» в системе;


погашен – сигнал «пожар» отсутствует;


пульсирует  - наличие сигнала «пожар».


«Пожар 1», «Пожар 2», «Пожар 3», «Пожар 4», «Пожар 5» - красные (под защитной крышкой), отображают наличие сигнала «пожар» по первому, второму, третьему, четвертому и пятому защищаемому направлению соответственно;


погашен – сигнал «пожар» отсутствует;


пульсирует часто - наличие сигнала «пожар» по направлению;


пульсирует редко – нажата кнопка «Пуск 1», «Пуск 2»; «Пуск 3» «Пуск 4» «Пуск 5» соответственно;


светится постоянно – включен выход УП1, УП2, УП3, УП4, УП5 соответственно;


«Неисправность» - красный, отображает наличие неисправностей в системе:


погашен – неисправности отсутствуют;


пульсирует - в системе неисправности.


Звуковой сигнализатор:


Отображает звуковыми сигналами состояния: «Неисправность», «Пожар».


5. УСТРОЙСТВО


Конструктивно система пожаротушения реализована в виде прибора управления (УКА), к которому подключены линейные тепловые извещатели и установки пожаротушения. УКА реализовано в отдельном металлическом корпусе устанавливаемого в приборную панель транспортного средства. В корпусе размещена электронная схема управления и разъемы для подключения внешних цепей. 


Линейный температурный извещатель в сборе (ГЮИЛ434443.010 -*) состоит из собственно линейного температурного извещателя необходимой длины, оконечного элемента, герметичного разъема и проводов для подключения установок пожаротушения с клеммами. Внешний вид УКА показан на рисунке приложения 2.











Внешний вид лицевой панели корпуса УКА


� EMBED CorelDRAW.Graphic.6  ���


Рис.1


6. НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.


Кнопки «Пуск 1», «Пуск 2», «Пуск 3», «Пуск 4», «Пуск 5» - расположены под защитной крышкой, предназначены для запуска УП в ручном режиме по каждому защищаемому направлению;


«Тампер-контакт» – предназначен для контроля состояния крышки, закрывающей доступ к кнопкам пуска, установлен на плате под крышкой корпуса, размыкается при открывании крышки. 


Кнопка «Отбой», расположена под защитной крышкой, предназначена для  отмены тушения.


Кнопка «Отключение звука» («Сброс», «Тест») - расположена на плате прибора, нажатие осуществляется через отверстие на лицевой панели корпуса. Предназначена для отключения звуковой сигнализации, переустановки прибора, перевода прибора в режим «Тест». 


7.	РЕЖИМЫ РАБОТЫ


Общие сведения


Прибор имеет пять направлений сигнализации и пожаротушения. 


Дежурный. Внешние цепи исправны, напряжение питания в норме, тревожные сигналы отсутствуют. Светодиод «Питание» светится, «Автоматика Откл.» согласно режиму, остальные погашены.


Автоматика отключена. Возникает при включении замка зажигания или открывании защитной крышки. Светодиод «Авт.Откл» включается. Прибор переходит в ручной режим управления.


Автоматика включена. Возникает при выключении замка зажигания. Светодиод «Авт.Откл» выключается. Прибор переходит в автоматический режим управления.


Пожар (Запуск) в автоматическом режиме. Возникает при срабаты-вании линейного температурного извещателя в любом шлейфе сигнализации, когда автоматика включена (заглушен двигатель). Прибор подает непрерывные звуковые сигналы, пульсирует индикатор «Пожар», начинается отсчет времени задержки на эвакуацию (время задержки устанавливается по требованию заказчика, по умолчанию 40с). По окончанию времени эвакуации подается напряжение на установки 








пожаротушения (время подачи напряжения 4с). Кроме общего индикатора «Пожар», пульсирует индикатор «Пожар» под защитной крышкой, напротив кнопки «Пуск» того направления, где сработал температурный извещатель. Одновременно с возникновением сигнала «Пожар» подается напряжение на реле звукового сигнала автомобиля (время подачи напряжения на реле 3 мин.). Для отмены запуска пожаротушения можно перевести прибор в ручной режим управления (открыть защитную крышку или включить замок зажигания).


Пожар (Запуск) в ручном режиме. Возникает при срабатывании линейного температурного извещателя в любом шлейфе сигнализации, когда автоматика отключена (включен замок зажигания). Прибор подает непрерывные звуковые сигналы, пульсируют индикаторы «Пожар», пуск установок пожаротушения блокирован, реле клаксона не включается. Запуск пожаротушения возможен либо по выключению замка зажигания (переход в автоматический режим), либо вручную кнопками «Пуск». При выключении замка зажигания начинается отсчет времени задержки на эвакуацию (время задержки устанавливается по требованию заказчика, по умолчанию 40с). По окончанию времени эвакуации подается напряжение на установки пожаротушения (время подачи напряжения 4с). При включении по кнопке «Пуск» изменяется звуковая сигнализация и отрабатывается время на эвакуацию (5с). По окончанию времени эвакуации подается напряжение на соответствующую установку. 


В течение времени эвакуации запуск пожаротушения может быть блокирован кнопкой «Отбой».


Неисправность. Возникает в следующих случаях:


при обрыве или закоротке любой из жил линейного температурного извещателя на «массу» автомобиля или замыкании жил кабеля к извещателю между разъемом прибора управления и разъемом извещателя.


при обрыве цепей управления установками пожаротушения;


при выходе напряжения питания за пределы допуска;


при неисправности самого прибора.


Признаком любой неисправности является пульсации индикатора «Неисправность». Для идентификации типа неисправности следует перейти в режим «Тест».


Отключение звука. Предполагает отключение встроенной звуковой сигнализации. Осуществляется по однократному нажатию кнопки «отключения звука» через отверстие в лицевой панели прибора управления. При появлении другой причины вызывающей звуковую сигнализацию, она вновь активируется.


Сброс тревожного состояния и переустановка прибора. Осуществляется по двойному нажатию кнопки «отключения звука» через отверстие в лицевой панели прибора управления. Если причина сработки не устранена, после «сброса» прибор повторно возвращается в исходное 








состояние («неисправность», «запуск»).


Тест. Предназначен для идентификации типа неисправностей системы. Для перехода в режим «тест» следует нажать кнопку «отключения звука» через отверстие в лицевой панели прибора управления и удерживать нажатой примерно 4 с. В режиме «тест» индикаторы поочередно включаются, кратковременно подается напряжение на выход управления реле клаксона, после чего на индикаторах «Пожар», «Норма», «Пожар 1», «Пожар 2», «Пожар 3», «Пожар 4», «Пожар 5» отображается код неисправности. Соответствие типа неисправности свечению индикаторов показано в таблице 2.


Таблица 2


Соответствие индикаторов типу неисправности в режиме «Тест»


Тип неисправности.�
Наимен. инд.�
Сост. инд.�
�
Неисправность извещателя в первом защи-щаемом направлении�
Пожар 1�
пульсирует�
�
Обрыв цепей  УП в первом направлении�
Пожар 1�
светится�
�
Неисправности извещателя во втором защищаемом направлении�
Пожар 2�
пульсирует�
�
Обрыв цепей УП во втором направлении�
Пожар 2�
светится�
�
Неисправность извещателя в третьем защи-щаемом направлении�
Пожар 3�
пульсирует�
�
Обрыв цепей УП в третьем направлении�
Пожар 3�
светится�
�
Неисправность извещателя в четвертом защи-щаемом направлении�
Пожар 4�
пульсирует�
�
Обрыв цепей УП в четвертом направлении�
Пожар 4�
светится�
�
Неисправность извещателя в пятом защищаемом направлении�
Пожар 5�
пульсирует�
�
Обрыв цепей УП в пятом направлении�
Пожар 5�
светится�
�
Напряжение питания меньше 11 В�
Питание�
пульсирует�
�
Напряжение питания больше 31 В�
Питание�
светится�
�
Открыта крышка (неисправен контакт контроля крышки)�
Неиспр.�
пульсирует�
�
Внутренняя неисправность прибора �
Пожар�
светится�
�
Неисправность памяти событий�
АвтОткл.�
светится�
�
Неисправность кнопки «Пуск *» (где * - номер кнопки)�
Неиспр.�
светится�
�
�
Пожар*�
светится�
�
Неисправность кнопки «Отбой»�
Неиспр�
светится�
�
�
Питание�
светится�
�
Примечание: 1. Повреждение извещателя является приоритетным, т.е, если по какому либо направлению одновременно поврежден извещатель и цепь управления установками пожаротушения, прибор отображает�





повреждение извещателя.


2. В режиме «тест» напряжение на установки пожаротушения не подается!


Выход из режима «тест» осуществляется по кратковременному нажатию кнопки  «отключения звука».


«Считывание памяти событий».


	Производится при необходимости выяснения порядка работы системы и действия водителя при чрезвычайной ситуации на предприятии, имеющем программное обеспечение для считывания памяти событий и договор с предприятием-изготовителем. Заключается в переносе памяти событий на персональный компьютер.


МОНТАЖ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ


Внимание! Монтаж, демонтаж и обслуживание системы должны осуществляться подготовленными специалистами. Перед выполнением монтажно-, демонтажных работ и обслуживанием внимательно ознакомьтесь с настоящим разделом.


Порядок монтажа:


Установите прибор управления, линейные температурные извещатели и установки пожаротушения в месте, предусмотренном технической документацией на транспортное средство;


Выполните необходимые электрические соединения. Схема элект-рических подключений прибора управления показана на рисунке 3;


Внимание! Установки пожаротушения на стадии монтажа к системе не подключать.


Закоротите между собой клеммы для подключения установок пожаротушения.


Убедитесь, что индикация прибора отображает состояние «Норма»;


Переведите прибор в режим «Тест» и проверьте работу индикаторов и клаксона;


Проверьте переход прибора в ручной режим и обратно, включая, выключая замок зажигания;


Размыкая клеммы установок пожаротушения убедитесь в наличии соответствующих сигналов о неисправности;


При необходимости полной проверки работоспособности подключите 


вместо линейных температурных извещателей в сборе устройства проверочные ГЮИЛ 434443.110;


По окончанию проверки, подключите установки пожаротушения;


Опломбируйте защитную чеку прибора.


Примечание: При отсутствии какого либо из защищаемых направлений, во избежании сигналов неисправности, подключите к разъему незадействованного направления заглушку из комплекта поставки прибора.











Схема подключения прибора управления


� EMBED CorelDRAW.Graphic.6  ���


Рис.2


Проверка работоспособности системы.


Проверка работоспособности с использованием проверочного устройства состоит в имитации режим «неисправность», «автоматический запуск», «ручной запуск» и выполняется согласно руководству по эксплуатации на стенд проверочный ГЮИЛ 434443.110РЭ.


9. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ


При эксплуатации прибора индикатор «Питание» должен постоянно светиться, пульсации индикатора «Неисправность» должны отсутствовать.


При возникновении неисправности (пульсации индикатора «Неисправность», короткие звуковые сигналы) вызвать обслуживающий персонал для ее устранения. В случае необходимости можно отключить звуковой сигнал нажатием кнопки «отключения звука». Необходимо иметь в виду, что отключение звукового сигнала действует только на текущую неисправность, при появлении неисправности нового вида звуковой сигнал вновь активируется.


При возникновении сигнала пожар (ручной режим, индикатор «Авт.Откл» включен) во время движения транспортного средства необходимо:


немедленно прекратить движение;


заглушить двигатель;


провести эвакуацию людей и покинуть транспортное средство.


При задержке в эвакуации (более 40с) удалить защитную чеку и открыть крышку, после завершения процесса эвакуации нажать кнопку «Пуск», напротив, которой мигает индикатор «Пожар», после чего покинуть транспортное средство.


Примечание: Учтите! При включенном замке зажигания или открытой защитной крышке запуск системы автоматически (без нажатия кнопок «Пуск») производиться не будет.








Для отключения возможного пуска установок пожаротушения во время стоянки (замок зажигания выключен, индикатор «Авт.Откл» погашен).


Извлечь защитную чеку и открыть крышку прибора управления. Допускается произвести «пересброс» прибора двойным нажатием кнопки «отключения звука». Прибор перейдет в ручной режим управления (включиться индикатор «Авт.Откл»). Для возврата в автоматический режим закрыть крышку, установить чеку, включить и вновь выключить замок зажигания.


При срабатывании пожарной сигнализации в автоматическом режиме (замок зажигания выключен) – пульсирует индикатор «Пожар», подается непрерывный звуковой сигнал.


при нахождении водителя и пассажиров в пределах транспортного средства - немедленно покинуть транспортное средство. Для экстренного отключения пуска необходимо в течение 5с извлечь защитную чеку и открыть крышку. При явном возгорании нажать кнопку «Пуск» напротив которой, пульсирует индикатор «Пожар» и покинуть транспорт. 


При выполнении ремонтных работ 


отключить клеммы аккумулятора;


при необходимости производить ремонт с подключенным аккумулятором, отключить разъем питания базового блока (Х1).


если в процессе ремонта существует вероятность попадания напряжения аккумуляторной батареи на провода подключения установок пожаротушения, отключить установки пожаротушения.


8.	КОМПЛЕКТНОСТЬ.


Комплектность поставки «Устройства коммутационного автоматического и обозначение при заказе представлено в таблице:


Наименование�
Обозначение�
Шт.�
�
Прибор управления�
ГЮИЛ 437244.036�
1�
�
Линейный температурный извещатель�
ГЮИЛ434443.010 -*�
*�
�
Заглушка технологическая�
ГЮИЛ 437244.022�
1�
�
Руководство по эксплуатации�
�
1�
�
Упаковка�
�
1�
�
* - количество и тип оговаривается при заказе.


8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Техническое обслуживание предусматривает проведение потребителем ежедневных внешних осмотров и ежемесячную проверку обслуживающей организацией


Внешний осмотр предполагает проверку состояния индикатора «Питание», «Неисправность» и реакцию прибора на








включение / выключение замка зажигания.


Ежемесячный осмотр предполагает проверку качества крепежных соединений, внешний осмотр ГОА и МПП. Контролируется отсутствие видимых внешних повреждений, целостность электропроводки, надежность крепления. 


9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ


Приборы следует хранить на стеллажах в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40оС, относительной влажности до 95% при температуре до 35оС.


Хранение и транспортирование следует производить в транспортной таре.


Транспортировка производится любым видом транспорта с защитой от атмосферных осадков.


После транспортирования приборов при отрицательных температурах вскрытие тары можно производить только после выдержки их в течение 24 ч в отапливаемом помещении.


10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ


Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице:


Характер 


Неисправности�
Вероятная причина.�
Метод устранения.�
�
При включении не светятся индикаторы�
Отсутствует контакт в разъеме подключения питания�
Проверить контакт�
�
Пульсации


индикатора «Неисправность»�
Режим «неисправность» согласно РЭ�
Согласно РЭ�
�
11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.


Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Устройства коммутационного автоматического УКА12.5-24АТТ-5 техническим условиям ТУ BY 190050045.017-2005 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения  - 12 месяцев с момента изготовления.


Гарантийный срок эксплуатации линейного температурного извещателя – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.


После монтажа системы автоматического пожаротушения на транспортном средстве выполнение гарантийных обязательств возлагается на организацию, которая произвела монтаж системы и имеет договор с предприятием-изготовителем.


При нарушении правил эксплуатации, а также при нарушении правил монтажа организацией, не имеющей договора с предприятием-изготовителем, претензии по гарантии не принимаются.











12. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ


УКА, линейный температурный извещатель не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы их утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.


13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.


Устройство коммутационное автоматическое «УКА 12.5-24АТТ-5», заводской №_______ соответствует техническим условиям �ТУ BY 190050045.017-2005 и признано годным к эксплуатации.


Линейный температурный извещатель заводской №_______ соответствует  ГЮИЛ 434443.010-__


Линейный температурный извещатель заводской №_______ соответствует  ГЮИЛ 434443.010-___


Линейный температурный извещатель заводской №_______ соответствует  ГЮИЛ 434443.010-__


Линейный температурный извещатель заводской №_______ соответствует  ГЮИЛ 434443.010-__


Линейный температурный извещатель заводской №_______ соответствует  ГЮИЛ 434443.010-__


Дата выпуска ___________________________





Проверку прибора произвел ________________________________


						(подпись)


Упаковку прибора произвел ________________________________








14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.


Система автоматического пожаротушения, заводской №_______ введена в эксплуатацию:


Организация обеспечивающая ввод ______________________________


						   (наименование организации)


Ответственный за ввод _______________________________


						(ФИО )





Дата ввода ___________________________





МП



































УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499     15





2





14     УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499





УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499      3





14





3





4    УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499





 УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499    13





УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499      5





12    УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499





6     УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499





УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499       11





10   УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499





УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499      7





УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499           9





8     УКА-12.5  Авангардспецмонтаж,   РБ, г.Минск 8 (10 375 17) 2040499








_1242373527.unknown

_1242378375.unknown

_1242163714.unknown

